乌海市海勃湾城市供水有限公司

北部净水厂瓶装水车间输水管线铺设项目报价表

| 单位名称 | （盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |
| 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 工程内容及要求 | - 1、输水管道选用符合饮用水卫生安全要求的S30408（304）薄壁不锈钢管，公称通径DN100，采用国内水务工程常用Ⅱ系列，管道外径φ108mm，设计工作压力PN1.6MPa，管材公称壁厚2.0mm，壁厚允许偏差±10%；配套管件壁厚不得小于管材壁厚，管材、密封圈均需满足涉水产品饮用水卫生标准。 - 2、管道内壁依靠管材自身铬镍钝化膜实现防腐，内壁不得涂刷任何防腐涂层，避免污染出厂供水水质；本工程管道包含车间内部管井架空段及室外埋地敷设段：车间内管井干燥架空部分外壁不做防腐处理；埋地管段外壁必须实施外壁防腐防护，采用聚乙烯防腐套管包覆，焊缝位置加强防腐处理。管道焊接作业时焊缝应做管内充氩保护，焊接完成后对全部焊缝进行酸洗钝化处理，恢复不锈钢钝化膜，降低焊缝点蚀风险。 - 3、制水车间内部设备接口位置采用法兰连接，配套饮用水级橡胶垫片，不同金属接触部位设置绝缘隔离垫片，防止电化学腐蚀；室外主干管线优先采用卡压连接，减少现场动火焊接作业；如局部确需氩弧焊接，严格执行充氩保护及酸洗钝化工艺。管道与阀门、设备接口采用法兰连接，便于后期检修维护。 - 4、管道敷设做好支吊架设置，避免管道产生附加应力；管道埋地敷设参照《室外给水设计标准》GB50013_2018执行，乌海市土壤最大冻深1.13m，厂区空地、绿地管顶覆土不小于1.30m，穿越机动车道路段管顶覆土不小于1.50m。管沟底部铺设100mm厚细砂垫层，管道两侧及管顶以上300mm范围内采用细砂回填，避免硬物损伤管道外壁；管顶上方0.5m处敷设管道警示带。埋地管段外壁采用聚乙烯防腐套管包覆，卡压接头、弯头部位采用热收缩套补口；若采用环氧煤沥青防腐，应采用两布三油加强级，干膜厚度不小于0.6mm，采用非金属打磨处理管道外表面，不得喷砂损伤基材。全部施工完成后开展水压试验、管道冲洗消毒，水质检测合格后方可投入使用。全部施工完成后开展水压试验、冲洗消毒，水质检测合格后方可投入使用。 - 5.质保期5年。 - 6.焊工要求持有市场监督管理局颁发的特种设备焊接操作证。 |  |  |
| 总金额 | 元（含税及其他一切费用） |  |  |
| 服务期限 | 以合同为准 |  |  |
| 付款方式 | 自合同签订之日起，两年内根据公司付款计划逐步付清。 |  |  |
| 备注 | 报价时需包含本报价表及工程量清单的分项报价，两份报价最终金额需保持一致，盖章后方可生效。 |  |  |