
3.5m×4m重载过路井参数
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	项目
	内容

	井室名称
	非定型重载现浇钢筋混凝土井室

	内空尺寸
	宽3.5m × 长4.0m

	井室深度
	4.0m

	设计荷载
	50吨重型车辆长期碾压通行

	结构材质
	主体C30钢筋混凝土；垫层C20素混凝土；钢筋HRB400三级钢

	结构尺寸
	井壁厚300mm；顶板厚350mm；底部垫层厚200mm


[bookmark: heading_1]2. 编制依据
1. 本井内空3.5m×4.0m，超出20S515国标定型井最大井室尺寸（约2.8m×2.2m），属非定型（非标）现浇钢筋混凝土井室，无对应标准定型图集可直接套用，工程量按设计配筋及实际体积计算。
2. 20S515《钢筋混凝土及砖砌排水检查井》：仅参考构造原则，不直接采用图集尺寸与配筋。
3. 15S501-3《球墨铸铁井盖、踏步》：井盖执行城-A荷载等级（50吨）重载井盖。
4. 混凝土与钢筋工程量依据本次配筋说明、施工图纸及现场实际完成量结算。
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[bookmark: heading_3]3.1 顶板俯视平面（外轮廓4.3m×4.8m）
	text
┌────────────────────────────────────┐
│ 四角放射筋Φ16，每角6根，L=2000mm    │
│  ┌──────────────────────────────┐  │
│  │ 上层钢筋网 Φ16@120 双向      │  │
│  │ 下层钢筋网 Φ16@120 双向      │  │
│  └──────────────────────────────┘  │
│ 四周闭合暗梁：宽400 高350         │
│ 主筋4Φ16，箍筋Φ8@150             │
└────────────────────────────────────┘
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	text
                    ┌───────────────────┐
                    │   顶板350厚       │← 四周暗梁
                    └───────────────────┘
                    │                   │
                    │  井壁厚400mm      │
                    │  外层网Φ14@120    │
                    │  内层网Φ14@120    │
                    │  Φ8拉钩@400梅花   │
                    │  井室净高4m       │
                    │                   │
————————————————————┴───────────────────┴——————
          C20垫层200mm厚（地基分层夯实）
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	部位
	配筋
	保护层

	井壁
	竖向筋Φ14通高4m、水平筋Φ14@120，内外双层；拉钩Φ8@400梅花形布置
	外侧40mm，内侧30mm

	顶板
	双层双向Φ16@120；四周闭合暗梁（主筋4Φ16，箍筋Φ8@150）；四角放射筋Φ16，每角6根，长2m
	上下均30mm

	垫层
	素混凝土C20，无钢筋
	—





